北京肿瘤医院电梯运行及维护服务项目

项目名称：北京肿瘤医院电梯运行及维护服务项目

采购单位：北京肿瘤医院

单位地址：北京市海淀区阜成路52号

项目预算：42万元（报价不得超出项目预算）

服务期限：31天（2023年4月15日至2023年5月15日）

- 项目概况

甲方委托乙方进行北京肿瘤医院电梯运行与维护服务（主要包含电梯司机、电梯维保人员、电梯保养与维修）,从而确保医院的电梯安全稳定可靠。服务项目地址为北京市海淀区阜成路52号。

- 参与单位要求

1、公司资质：须具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造（含安装、修理、改造）（许可子项目须包含：“曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）B级（含）以上”、“曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）”、“杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯）”）资质（新）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯安装（含修理）（许可子项目须包含：“曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）B级（含）以上”、“曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）”、“杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯）”）（新）资质或《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》电梯（类型须包含：“乘客电梯、载货电梯、杂物电梯”；施工类别须包含：维修；级别：C级（含）以上）资质（旧）。

2、业绩要求：报名单位曾承担2家或以上医院电梯运行及维护服务项目（包含电梯司机、电梯维护保养），且服务时间不少于3年。

3、服务期满后，一次性支付全部合同款。

- 服务总体要求

1、电梯配置如下：医院内外科楼5部、主楼7部、门诊楼2部、药房1部、科研楼2部、1部货梯、食堂1部货梯、地库6部、杂物梯6台（外科楼1台、核医学1台、手术室2台、食堂1台、车库1台）、西侧病房楼7台共38部。

- 未经采购人同意，服务提供方不得在合同期限内将本项目的全部或一部分进行转包或分包；

- 服务提供方的报价须包含与现有电梯公司交接各项工作的内容；

- 服务提供方须提供经过培训的电梯司机，并符合采购人的行业形象要求及规范，保证文明工作；

5、服务提供方必须服从采购人、采购人上级主管部门及行业管理部门的相关管理制度，遵守采购人的相关规章制度。服务提供方有义务协助采购人的上级主管部门做好各项检查，并承担所有罚金；

- 服务提供方须严格按照采购人要求的电梯运行时间表排班工作、以保证能为采购人提供安全、高效、有序和有计划地运转服务。

- 服务提供方应无条件配合采购人因疫情防控所增加的临时性工作，并遵守医院疫情防控相关管理规定。

- 四、电梯运行的工作范围、工作要求及工作时间

1、每日开梯前，服务提供方需对每部电梯的一层厅门、轿门、电梯轿箱内进行一次清洁。厅门、 轿门表面及轿厢四壁、操纵盘应清洁、干净、无脏痕迹。轿厢地面不得有油污、垃圾等脏物。轿顶灯罩、风扇口、轿门地坎表面应清洁干净。

2、开梯后，服务提供方应随时清洁轿厢、厅门、轿门不锈钢上的手印。随时清洁轿厢地板上病人的呕吐物及杂物。电梯轿厢内应随时保持地面无杂物、轿壁、厅门、轿门干净光洁。

3、服务提供方应每天擦拭电梯厅外的时间牌子，确保清洁干净。

4、服务提供方每日对所有载人电梯进行不少于两次的消毒工作，在每晚停梯后对电梯进行清洁、检查电梯运行有无异常，填写相关运行记录。

5、服务提供方每周日对所有电梯轿门和所有厅门地坎、轿箱内、厅门轿门进行一次彻底清洁。

6、服务提供方确保对所有打自动的电梯在每天8:00—22:00之间安排专人进行巡视工作。

7、如果工程或科室需要临时用梯，以及有外来人员来院参观、考察、检查，必须确保有电梯司机专人开梯服务。

8、在每周一至周五的7:30—12:00需要安排专人在外科楼电梯厅、每周一至周五的7:30—16:00在内科楼及门诊楼电梯厅对来院人员提供指引承梯服务。

9、电梯司机的2个值班室必须要24小时有人值守、电话有人接听，确保夜间非人员值守时间段紧急用梯需求。

10、所有人员配置必须确保能够满足上述的运行以及特殊情况下的应急处理。

11、服务提供方必须在现场安排一名项目主管。

12、建议服务提供方在电梯轿厢内部安装视频监控系统，轿厢内部屏幕播放相关视频前应报送采购人审核，采购人审核同意后方可播放，服务提供方还应承担视频内容播放所产生的相关责任。

13、服务提供方所提供的电梯司机应满足采购人日常管理，如无法满足管理要求，采购人有权要求服务提供方更换电梯司机。

- 以下是所有电梯的基本型号、安装年限，以及需要提供司机运行的电梯时间表。

服务范围及工作时间表

| 序号 | 梯号 | 电梯厂家型号 | 类别 | 层站 | 梯速 | 载重 | 安装日期 | 使用场地 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科研楼1#梯 | 日立MCA | 客梯 | 7、7、7 | 1.6m/s | 1000kg | 16年 | 公建 | 广州 |
| 2 | 科研楼2#梯 | 日立MCA | 客梯 | 7、7、7 | 1.6m/s | 1000kg | 16年 | 公建 | 广州 |
| 3 | 科研楼3#梯 | 日立MCA | 货梯 | 8、8、8 | 1.6m/s | 1600kg | 16年 | 公建 | 广州 |
| 4 | 内科1#梯 | 日立NPH | 医梯 | 10、10、10 | 1.0m/s | 1600kg | 06年 | 公建 | 广州 |
| 5 | 内科2#梯 | 日立NPH | 医梯 | 10、10、10 | 1.0m/s | 1600kg | 06年 | 公建 | 广州 |
| 6 | 内科3#梯 | 日立NPH | 医梯 | 10、10、10 | 1.0m/s | 1600kg | 06年 | 公建 | 广州 |
| 7 | 内科4#梯 | 日立GVF | 客梯 | 13、13、13 | 1.75m/s | 1000kg | 06年 | 公建 | 广州 |
| 8 | 内科5#梯 | 日立GVF | 客梯 | 13、13、13 | 1.75m/s | 1000kg | 06年 | 公建 | 广州 |
| 9 | 内科6#梯 | 日立MCA | 客梯 | 12、12 | 1.75m/s | 1600kg | 19年 | 公建 | 广州 |
| 10 | 内科7#梯 | 日立MCA | 客梯 | 12、12 | 1.75m/s | 1600kg | 19年 | 公建 | 广州 |
| 11 | 外科1#梯 | 日立NPX | 医梯 | 10、10、10 | 1.6m/s | 1600kg | 05年 | 公建 | 日本 |
| 12 | 外科2#梯 | 日立NPX | 医梯 | 12、12、12、 | 1.6m/s | 1600kg | 05年 | 公建 | 日本 |
| 13 | 外科3#梯 | 日立NPX | 医梯 | 12、12、12、 | 1.6m/s | 1000kg | 05年 | 公建 | 日本 |
| 14 | 外科4#梯 | 日立NPX | 医梯 | 11、11、11、 | 1.6m/s | 1000kg | 05年 | 公建 | 日本 |
| 15 | 外科5#梯 | 日立NPX | 医梯 | 11、11、11、 | 1.6m/s | 1000kg | 05年 | 公建 | 广州 |
| 16 | 门诊1#梯 | 日立MCA | 医梯 | 4、4、4 | 1.0m/s | 1600kg | 16年 | 公建 | 广州 |
| 17 | 门诊2#梯 | 日立MCA | 医梯 | 5、5、5 | 1.0m/s | 1600kg | 16年 | 公建 | 广州 |
| 18 | 食堂无机房 | 日立UAX | 客梯 | 4、4、4 | 1.0m/s | 1000kg | 08年 | 公建 | 北京 |
| 19 | 食堂杂物梯 | 中奥立达 | 杂梯 | 4、4、4 | 0.4m/s | 200kg | 14年 | 公建 | 北京 |
| 20 | 手术室1# | 中奥立达 | 杂梯 | 2、2、2、 | 0.4m/s | 300kg | 21年 | 公建 | 北京 |
| 21 | 手术室2# | 中奥立达 | 杂梯 | 2、2、2、 | 0.4m/s | 300kg | 21年 | 公建 | 北京 |
| 22 | 药房 | 日立 | 客梯 | 5、5、 | 1.0m/s | 1000kg | 2020年 | 公建 | 北京 |
| 23 | 核医学 | 中奥立达 | 杂梯 | 3、2、2、 | 0.4m/s | 300kg | 21年 | 公建 | 北京 |
| 24 | 车库1号梯 | 迅达5400 | 医梯 | 4、4、4 | 1.0m/s | 1600kg | 12年 | 公建 | 上海 |
| 25 | 车库2号梯 | 迅达5401 | 医梯 | 4、4、4 | 1.0m/s | 1600kg | 12年 | 公建 | 上海 |
| 26 | 车库3号梯 | 迅达5400 | 客梯 | 4、4、4 | 1.0m/s | 1350kg | 12年 | 公建 | 上海 |
| 27 | 车库4号梯 | 迅达5400 | 客梯 | 4、4、4 | 1.0m/s | 1350kg | 12年 | 公建 | 上海 |
| 28 | 车库5号梯 | 迅达5400 | 客梯 | 4、4、4 | 1.0m/s | 1350kg | 12年 | 公建 | 上海 |
| 29 | 车库6号梯 | 迅达5400 | 医梯 | 4、4、4 | 1.0m/s | 1600kg | 12年 | 公建 | 上海 |
| 30 | 车库杂物梯 | 中奥立达 | 杂梯 | 3、3、3 | 0.4m/s | 200kg | 14年 | 公建 | 北京 |
| 31 | 西侧楼1号梯 | 日立 | 客梯 | 15、15、15 | 1.75m/s | 1600kg | 21年 | 公建 | 广州 |
| 32 | 西侧楼2号梯 | 日立 | 客梯 | 15、15、15 | 1.75m/s | 1600kg | 21年 | 公建 | 广州 |
| 33 | 西侧楼3号梯 | 日立 | 客梯 | 18、18、18 | 1.75m/s | 1600kg | 21年 | 公建 | 广州 |
| 34 | 西侧楼4号梯 | 日立 | 客梯 | 18、18、18 | 1.75m/s | 1600kg | 21年 | 公建 | 广州 |
| 35 | 西侧楼5号梯 | 日立 | 客梯 | 18、18、18 | 1.75m/s | 1600kg | 19年 | 公建 | 广州 |
| 36 | 西侧楼6号梯 | 日立 | 客梯 | 6、5、5 | 1.0m/s | 1600kg | 21年 | 公建 | 广州 |
| 37 | 西侧楼7号梯 | 日立 | 客梯 | 4、4、4 | 1.0m/s | 1600kg | 21年 | 公建 | 广州 |
| 38 | 外科楼杂物梯 | 中奥立达 | 杂梯 | 10、10、10 | 0.4m/s | 300kg | 17年 | 公建 | 北京 |

本院区周一至周五电梯运行时间表

本院区周六、日电梯运行时间表

- 五、电梯运行工作规程及细则

1、服务提供方的工作人员必须经过相关知识的培训，方能上岗；

2、上班必须做好统一着装、胸卡佩带在左胸前，做到整洁统一、精神饱满；

3、必须按规定的时间安排工作；

4、按规定梳理发型，做到干净、整齐、文雅，不梳特殊发型；

5、站姿要端正、面带微笑、精神饱满、目光平视前方、表情温和自然，腰板挺直、两腿自然直立（并拢或与两肩同宽），两臂自然下垂，双手交叉于腹前，右手搭握左手；

6、接待乘客要礼貌、热情、耐心、周到，认真回答乘客询问，用好基本的文明用语，不能使用忌语；

7、上岗前试运行两遍电梯，检查电梯是否正常，电梯有异常时及时打电话通知维修人员；

8、换班用餐时，必须保证有人在岗，保证电梯正常运行；

9、交接班工作做到全面、具体、清楚并填好电梯运行记录；

10、晚班工作结束时，搞好轿箱卫生、检查轿箱有没有不安全隐患，让电梯回到基站，一切完毕后，锁好电梯；

11、夜间值班人员，不得脱衣服睡觉，遇有紧急情况用梯时应及时运行电梯。

- 六、电梯运行注意事项

1、服务提供方的工作人员必须注意自我保护意识，加强安全防范；

2、工作中出现问题应立即汇报，不能自行处理；

3、不允许装运易燃、易爆的危险物品，如遇特殊情况，需经电梯司机和管理部门同意和批准并严加安全保护措施后装运；

4、电梯发生故障时，电梯司机应保持镇静，安抚乘客，并严肃告诫乘客切勿企图扒门出轿厢，并联系维修人员尽快修复。

- 七、电梯运行值班室管理制度

1、服务提供方的工作人员应严格遵守采购人制定的作息时间。

2、服务提供方的现场工作人员，严禁在值班室内会客，严禁留宿非现场工作人员，违者采购人将给予一定的纪律处分，并有权要求服务提供方支付相应违约金。如因此造成事故者，由服务提供方负责。

3、认真做好安全工作，做到人离锁门，凡因不锁门而造成的事故，由服务提供方负责。

4、认真做好防火、防盗措施，严禁在值班室内点蜡烛，爱护值班室内的各种设施。

5、不准在值班室内高声喧哗。严禁赌博、酗酒、打架斗殴、破坏公物，违者采购人将给予罚款并给予纪律处分，性质恶劣、情节严重者采购人有权交由司法机关处理。

6、购人的规定卫生标准，做好值班室卫生。

7、室清洁卫生由每天值勤人员负责清扫，不得将垃圾堆在室内或走廊，做到干净卫生，美观整洁。

8、室内的桌子、椅子、用具及床上用品，要摆放整齐，干净整洁，被罩、床单每月要定期清洗。

9、室要实行计划用电，严禁乱拉电线、电灯，违者给予一定的纪律处分，并有权要求服务提供方支付相应违约金。如因此发生事故，由服务提供方负责。

10、电，做到人走灯灭。

- 八、电梯运行质量检查

1、由采购人对服务提供方的工作质量进行不定期监督、检查，根据作业标准扣分，月底根据检查情况进行总评，确定考核分数。若出现重大失误、造成不良后果，依据情况及整改后的效果，将酌情扣除服务费用，情节严重可直接解除服务合同。

- 九、电梯运行工作人员要求

1、符合国家规定（年龄、计划生育状况等）、所有工作人员必须经过卫生知识、安全规范等岗前培训合格；设备运行和维护的相关岗位须按国家规定持证上岗；2、服务提供方应现场设有专职项目管理人员，项目管理人员须有五年以上后勤综合服务管理经验。

3、采购人可随时要求服务提供方更换本项目中的工作人员。

- 十、电梯运行工作人员待遇要求

1、服务提供方应与其工作人员签订劳动合同，工资按北京市劳动用工相关标准执行，不得低于北京市最低工资标准；

2、服务提供方应按国家及北京市政府的相关要求，为其工作人员缴纳社会保险等；

3、采购人因履行与投标人的合同而发生的各种员工劳动争议等事项，全部由服务提供方负责。

- 十一、电梯维修责任、义务以及工作要求

1、应满足采购人的服务要求，遵守采购人的各项管理规定，有义务协助采购人的上级主管部门做好各项检查。

2、未经采购人同意，服务提供方不得在合同期内将本合同项下服务内容的全部或部分进行转包或分包。

3、服务提供方应保证有不少于5名维保人员在采购人场所进行24小时驻场、值守。

4、服务提供方保证维保人员每天早晨7:30前对采购人的医客梯巡视完毕。

5、服务提供方从事电梯维修作业时，现场不得少于两人，并均持有有效的特种设备作业人员岗位证书。

6、服务提供方应有突发事件应急处理预案。保证维保人员24小时驻场，接到一般报修后应30分钟内赶赴现场进行处理。电梯故障困人，驻场维保人员接到通知后，抵达故障现场的时间最长不得超过10分钟。

7、根据机房的电梯型号，服务提供方在现场应配备相应的易损配件，电梯一般故障的处理不得超过3小时，需要更换重要配件的故障处理不得超过24小时，如不能保证24小时内恢复运行应以书面方式向采购人说明故障原因，已采取的措施和将要采取的措施，并明确最后的完成时限。

8、作业当中应负责落实现场安全管理措施和安全防护措施，保障作业人员和其他人员的人身安全。

9、对所维护电梯的安全运行负全责，保障电梯设备及辅助设备设施完整无损。

10、服务提供方应配合政府职能部门对电梯的定期检验，并做好检验前的自检自查工作，因服务提供方及其工作人员工作不力导致未通过年度检验的，由服务提供方承担全部责任。

11、服务提供方应提供符合现场实际情况的年度维保计划。依照年计划在每月5日前向采购人提供本月项目维保计划，供采购人管理人员审核和跟踪验证。

12、服务提供方每月向采购人提供上个月的电梯维护保养记录，巡视记录，故障记录及故障处理记录。

13、服务提供方负责电梯日常维护保养（但不包括非故障状态下的电梯大中修内容），并且负责承担对除曳引机、控制柜主板、变频器、曳引钢丝绳、轿厢装饰以外的材料或零配件在正常使用（在采购人按照相关要求进行了大中修的情况下）情况下损坏的更换费用及出现故障所进行的大中修费用（但不包括火灾、大风、进水、地震等天灾，人为破坏、使用不当等人力不可抗力造成的损坏）。如配件不在服务提供方承包范围内，可由采购人向服务提供方提供配件，并由服务提供方进行维修，服务提供方不得再向采购人收取包括维修费在内的其他费用。在维修中发现有事故隐患的，应立即口头向采购人报告，并在2个工作日内向采购人提交书面材料，以便采购人及时处理并分清责任，否则，相应的损坏费用及责任均由服务提供方承担。

14、服务提供方不得擅自更换电梯上的重要部件，服务提供方工作人员擅自更换造成人身或财产损失的，由服务提供方承担全部负责。

15、在服务提供方服务范围内，引起市（区）技术监督局有关部门的纠纷或罚款的，由服务提供方承担全部责任。

16、维保人员应严格遵守采购人各项管理制度，服从采购人管理，统一着装、佩戴统一的工牌。对违反规定的人员，应接受采购人根据相关管理制度作出的处罚。

17、在维保过程中产生的各类废弃物，服务提供方应妥善收存，并按照北京市环境管理有关法律法规妥善进行处理。

服务响应文件的构成：

服务供应商编写的响应文件应由商务文件（包括资格证明文件）和技术文件（包括技术响应等资料）组成，应包含但不限于以下文件：

- *法定代表人授权书（格式见附件）

- *投标分项报价表（格式自拟）

- *商务条款偏离表（格式见附件）

- 投标人同类项目成功实施案例：2019年至今曾承担2家或以上医院电梯运行及维护项目，且服务时间不少于3年。（格式见附件）

- *技术要求响应表（格式见附件）

- 针对本项目制定的岗位编制和人员编制（格式自拟）

- 针对本项目的管理、服务方案（格式自拟）

- 服务承诺（格式自拟）

- 投标人认为需要提交的其他文件

上述带“*”号的条款为投标人必须提供的文件，如有任意一条未提供将按无效投标处理。

服务单位其他资格条件：

（1）服务单位应为在中华人民共和国境内合法注册能够独立承担民事责任的法人、其他组织或者自然人；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（3）近三年内被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单的（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目。（公司需提供查询页面截图）

（4）营业执照资质符合运维要求，技术经验丰富。

意向参与单位报名方法：

请意向参与单位将以下材料于评审会当天自行携带所有附件内容、报价、服务方案（5份）、过往案例、授权委托书等来医院参会。

下列报名资料于2023年3月31日前加盖公司公章发送至指定邮箱：

1)法定代表人（或负责人）授权书，原件附上被授权人身份证复印件及联系方式；

2)企业营业执照副本复印件（包括具备承办该服务项目的相关资质复印件）；

3）“信用中国”网站企业信息查询页面。

4）服务单位资质条件内要求的相关资质复印件

5）服务合同证明材料：2019年至今曾承担2家或以上医院电梯运行及维护项目（包括电梯司机及电梯维护保养），且服务时间不少于3年。（须附合同关键页复印件并加盖服务供应商公章，复印件内容需体现合同名称、签订双方名称、签订时间、主要服务内容以及双方签字盖章页，因涉及商业秘密而遮盖上述主要内容的合同将不被认同）

注：以上资料全部加盖公司公章

截止时间：2023年3月31日16：00前（北京时间），逾期递交的相关资料或资料不全恕不接受。

意向合作单位确定方式：

医院召开评审会，对报名参与单位的规模、服务业绩及服务报价进行打分（评分办法详见附件），医院将根据打分情况确定合作单位，合作单位名称将在医院官网进行公示，最终合同金额以评审会讨论结果为准（合同金额不高于投标报价）。

评审会时间及地点医院将提前两天以电话或短信形式通知公司项目负责人或联系人，参会人员携带公司法人授权委托书，项目响应方案（5份）、服务报价（报价不得超出项目预算）参会。每家公司限一人参加评审会。

项目联系人：刘东升、满洁

联系方式：88196388、15011152241

邮   箱：15011152241@163.com

附件一：

北京肿瘤医院电梯运行及维护服务评分办法

| 项目分类 | 分项标准 | 分值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 价格 （10分） | 服务报价 | 10 | 满足采购文件需求且价格最低的服务报价为评标基准价，其价格为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分＝（评标基准价/服务报价）×10 价格扣除比例见备注。（价格得分保留小数点后两位） |
| 二 业绩 （20分） | 2019年至今曾承担2家或以上医院电梯运行及维护项目，且服务时间不少于3年。（须附合同关键页复印件并加盖服务供应商公章，复印件内容需体现合同名称、签订双方名称、签订时间、主要服务内容以及双方签字盖章页，因涉及商业秘密而遮盖上述主要内容的合同将不被认同） | 20 | 服务供应商2019年至今曾承担2家或以上医院电梯运行及维护项目，且服务时间不少于3年。优秀：20分~15分、良好：14分~8分 一般：7分~3分 满分为20分。未提供的不得分。 |
| 三、服务方案（40分） | 针对本项目的管理、服务方案 | 40 | 根据服务供应商提供方案的完整性、可行性进行打分。 提供的方案非常完整、可行性强，得40分~35分； 提供的方案较完整、可行性较强，得34分~28分； 提供的方案一般完整、可行性一般，得27分~20分； 提供的方案欠完整、可行性较差，得19~3分。 未提供详细方案不得分。 |
| 四、服务响应 （30分） | 根据医院提供的服务内容要求的响应情况 | 30 | 满足医院服务要求：30分-25分 比较满足医院服务要求：24分-19分 与医院服务要求有一定偏差，：18分-3分 不符合医院服务要求不得分。 |
| 总分 | 100分 |  |  |

附件二：

- 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于         的         公司的在下面签字的     （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （单位）的在下面签字的       （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就         项目的       合同投标及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年         月          日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或签章：

被授权人签字：

服务供应商名称（加盖公章）：

地址：

附件三：

- 商务条款偏离表

投标人名称：

| 序号 | 采购文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |

服务供应商法定代表人或被授权人签字：

服务供应商名称（加盖公章）：

注：

1、服务供应商如果对商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如不列出，则视为投标人完全同意采购文件的商务条款。

2、本表不得全部空白（至少得说明是否完全响应采购文件），否则将按无效投标处理。

- 附件四：

- 投标人同类项目成功实施案例

2019年至今同类项目成功实施案例，需附合同关键页复印件并加盖投标人公章，复印件内容需体现合同名称、签订双方名称、签订时间、主要服务内容以及双方签字盖章页，否则评标委员会有权视为此项案例无效。合同原件备查。格式见下表。

| 服务内容 | 合同签订时间 | 服务单位 | 联系人及电话 | 履约情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

服务供应商法定代表人或被授权人签字：______________________

服务供应商名称（加盖公章）：

备注

- 附件五：

- 技术要求响应表

服务供应商名称：                      ：

| 采购文件要求 | 响应文件响应内容 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- |

服务供应商法定代表人或被授权人签字：

服务供应商名称（加盖公章）：

注：

1.服务供应商应对本项目技术需求各条款逐项详细应答，应明确回答“无偏离”或“负偏离”或“正偏离”。对“负偏离”或“正偏离”的条款投标人应作具体说明和详细阐述。

2.任何通过拷贝采购文件技术规格要求或简单标注“全部满足”、“无任何偏离”、“完全响应”等的投标将可能做无效投标处理。

3.如果表格叙述不下，可另附页说明，但应便于评标委员会查阅。