供应商需提供低氮蒸汽锅炉设备原厂配件（设备品牌：青岛荏原；设备型号：LSS 2-1.0-Q）

一、采购内容

| 序号 | 名称 | 规格、参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点火电极针 | 1.原厂定制（含压紧垫片、耐高温绝缘套管） 2.低氮型，NOx≤80mmg/Nm³ 3.L=556mm 4.点火点击头部为阶梯状，顶端直径≥2mm | 根 | 2 |
| 2 | 自动排污 过滤器 | 1.规格：DN20，标准80目 2.最高压力：2.0MPa 3.最高温度：220℃ 4.材质：阀体球墨铸铁，滤网不锈钢 5.使用流体：蒸汽、水 6.连接方式：JISRC螺纹型 7.含过滤器、活结、对丝等 | 套 | 2 |
| 3 | 给水过滤器 | 1.规格：DN32，标准80目 2.最高压力：2.1MPa 3.最高温度：120℃ 4.材质：阀体青铜，阀盖黄铜，滤网304不锈钢 5.使用流体：蒸汽、水 6.连接方式：JISRC螺纹型 7.含过滤器、法兰短管、对丝等 | 套 | 2 |

二、服务及售后职责

1.供应商应提供合格的设备材料，并负责免费拆除原有配件及新配件的安装调试工作。

2.供应商在货物安装过程中做好成品保护，损坏物品需照价赔偿。

3.在设备安装期间，保证蒸汽供应工作正常运行。

4.提供7x24小时技术支持服务，积极响应医院，报修1小时响应，3小时内赶到现场提供维修服务。

5.提供1年及以上质保。

6.接到医院通知后，供应商应于7日内完成供货及安装。

7.配合医院完成有关部门的相关检查工作，并承担因为工作不到位造成的相关处罚。

8.安装地点：医院指定地点

9.验收要求：满足提出的技术要求且运行一个月内无任何故障发生

10.付款要求：供货安装完成且运行一个月内无任何故障发生，完成质量验收后，一次性支付全款