
服务技术指标及要求
★条款为不可偏离条款，需提供证明文件。
	序号
	参数
	需求

	一.
	技术条款
	　

	1
	维保项目
	1）、不锈钢箱体总成         2）、机械控制器总成  

3）、手动启动器总成         4）、不锈钢灭火剂瓶体

5）、灭火剂                 6）、高低压装置总成

7）、箱内固定支架           8）、高压氮气瓶总成

9）、连接高压管及组件       10）、专用感温易熔装置总成

11）、专用雾化喷嘴总成      12）、烟道喷嘴


13）、机械滑动转向装置组成  14）、不锈钢牵拉钢索

	2
	维保内容

	2.1
	检查贮存装置、灭火剂输送管道和支、吊架的固定，应无松动，如有松动，在维保中加以紧固。

	2.2
	检查主控制箱体面板有无损坏，使用方法及注意事项提示标牌是否清晰，使维保后的设备箱体面板清晰。

	2.3
	检查机械控制箱总成，各部件是否运转正常，保障装置的正常工作状况。

	2.4
	检查连接管应无变形、裂纹及老化。


	2.5
	检查手动启动器是否正常启动装置，保障手启动装置在应急启动时的灵活、有效，同时对手启动装置的清洁。

	2.6
	检查厨房设备灭火装置启动控制装置，拆卸高压动力瓶，观察压力表值。检测动力瓶所贮存的高压氮气有无泄漏。

	2.7
	检查灶台上方每个感温元件，并进行调整，并对感温元件上粘付的油渍进行专业的全面清洗，确保感温元件的自动启动功能。

	2.8
	拆卸灶台上方及排烟口位置的雾化喷嘴进行全面检查、清洗，并根据灶台情况，调整雾化喷嘴角度，喷嘴孔应无堵塞。使其准确的将专用灭火剂喷洒到各个所保护的单元，及时有效的达到灭火效果。


	2.9
	检查灭火剂不锈钢贮存瓶体有无宏观变形，如出现宏观变形及时发现修复，检测与连接管线的密封情况，确保装置启动时灭火剂不出现外泄。


	2.10
	根据设备使用情况更换雾化喷嘴防尘、防护胶帽一次。

	2.11
	检查感温装置，用模拟感温元件代替易熔片启动装置，控制系统应动作灵敏无卡滞现象，确保厨房设备灭火装置正常工作。

	2.12
	检查滑轮的转向顺畅功能，保障装置启动时，各组件通过转型滑轮顺畅的将启动信号发送至主控制箱体内的机械气动阀总成，使装置及时启动，及时达到灭火效果。

	2.13
	检查灭火剂情况，通过观察及相应检测，确保灭火无沉淀生成，保障灭火效果及喷洒时顺利由灭火剂专用雾化喷嘴喷出，及时有效的扑灭油锅火。

	2.14
	各零部件检测合格后复位，厨房设备灭火装置进入正常工作状态。

	2.15
	本灭火装置维保时，采用清水代替厨房设备专用灭火剂试喷一次。

	2.16
	厨房设备灭火装置维保工作均在厨房厨师不用灶的情况下进行，以保障食堂的正常营业。

	2.17
	厨房设备灭火装置在维保有效期内，如灶台油锅发生火情，由于厨房设备灭火装置本身原因不能正常喷洒，无法达到正常灭火效果时，由相关权威部门评估后，所造成损失由责任方负责。

	3
	厨房设备灭火装置基本参数

	
	序号
	规格
	数量
	单位

	
	1
	双瓶
	3
	套

	
	2
	单瓶
	3
	套

	4
	服务方案
	每6个月对我院厨房设备灭火装置维保一次，包括但不限于装置维护、模拟试喷试验等。                                                   

	5
	应急响应预案
	包括但不限于装置突发故障预案等。                                                   

	6
	服务验收要求
	维保完成后出具维保报告。                                                  

	二.
	商务条款
	

	1
	服务期
	1年

	2
	服务地点
	采购人指定区域

	3
	付款要求
	每次维保完成出具维保报告且验收合格后支付。                                                   

	三.
	公司资质
	

	1
	同类项目案例
	供应商须提供2份（2023年10月1日至投标截止日）同类型项目业绩证明。                                                   

	2
	服务涉及零备件供应能力
	相关零配件尺寸、规格及型号必须与当前使用的厨房设备灭火装置匹配，包括但不限于灶台灭火喷头、喷头保护罩、熔断装置等，保证库存充足。                                                   

	3
	服务涉及相关证书或认证
	北京消防协会单位会员资信证书                           

	四.
	人员配置
	

	1
	提供服务人数
	供应商应针对我院厨房设备灭火装置安装的实际情况，对装置进行维保工作时安排专业施工人员。

	★2
	提供服务人员资质
	消防设施操作员证                                               

	3
	人员管理制度和配置方案
	供应商应设置厨房设备灭火装置维保管理制度                                                    


3

