
	序号
	参数
	需求

	一.
	技术条款
	

	1
	用户信息传输装置
	主电 AC220V 和备电 DC12V 供电，主备电源自动切换； 
可通过 RS485 接口接收火灾报警和建筑消防设施运行状态信息； 
可通过有线以太网 / 移动互联网两种通讯方式向监控中心上传信息； 
历史记录保存功能，掉电不丢失； 
手动火警上传功能； 本机故障检测功能； 
值班查岗功能； 中文液晶显示； 语音提示；
主电源 ：AC 220V (+10%,-15%) 50HZ  副电源： DC 12V / 2.8AH（内置） 
功 耗 ：≤10W 备电连续运行时间 ≥8 小时 
与监控中心通讯接口 :类型 ：有线以太网（10/100M）;移动互联网（2G/3G/4G） 通讯协议:传输层 TCP / UDP 应用层 GB26875.3 
与消防主机通讯接口:类型:RS485（光电隔离，≤1000 米）数量: 3 个 
开关量输入接口:类型:无源干触点 数量:4 个
历史记录: ≤5000 条 环境温度:-20~55℃ 相对湿度:≤95％安装方式： 壁挂

	二.
	商务条款
	

	1
	质保期
	自验收起2年                                                

	2
	到货要求
	自使用部门提出需求之日起20日内完成调试安装。                                                  

	3
	安装验收要求
	符合国家及行业相关标准                                                   

	4
	付款要求
	完成安装、调试并验收合格后15日内，甲方向服务商支付合同总价款100%                                           

	5
	培训服务要求
	提供日常操作、维护、故障排查等培训                                                   

	6
	其他售后要求
	1.提供48小时内上门售后服务；2.网卡续费；3.售后须包括设备、线缆、管材、配件及安装质量等全部内容；4.设备电池更换                                              

	三.
	货物配置清单
	　数量

	1
	用户信息传输装置
	1（总院）


2

